| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.35 | 0.39 | 0.64 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.48 | 0.92 | 1.48 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05≤2 | 0.31 | 0.07 | 0.05 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 5 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.36 | 7.52 | 7.96 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 637 | 518 | 453 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 393 | 270 | 223 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.028 | 0.068 | 0.112 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 47.4 | 37.5 | 33.1 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 6.34 | 3.18 | 1.63 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.00831 | 0.00747 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 132 | 105 | 94.2 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 | 0.020 | 0.036 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.076 | 0.055 | 0.055 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | 0.034 | ＜0.03 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.071 | 0.093 | 0.11 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.0103 | 0.00835 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00208 | 0.0149 | 0.0118 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00473 | 0.0106 | 0.00722 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.0848 | 0.565 | 0.454 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（清泉浴池） |  |  | 管网水取水点（百迪能源） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.65 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.56 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.22 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.50 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.09 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.05 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（清泉浴池） |  |  | 管网水取水点（百迪能源） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.76 | pH | 6.5—8.5 | 7.78 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.24 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.16 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 453 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 432 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 94.5 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 94.3 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（清泉浴池） |  |  | 管网水取水点（百迪能源） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.157 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.160 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 33.6 | 氯化物（mg/L） | 250 | 32.5 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.36 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.35 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 1.62 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 1.65 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 215 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 214 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00784 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00911 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.090 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.091 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.031 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.071 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（清泉浴池） |  |  | 管网水取水点（百迪能源） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.11 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.11 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.012 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.011 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00860 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0109 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0123 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0150 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00795 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00754 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.476 | 三卤甲烷 | 1 | 0.559 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |